## ОПД
Основные проектные данные | [5 empty] | Условия производства работ
1.Местоположение: д.Покровка Купинский район | [5 empty] | 1.Режим бурения ствола скважины
Новосибирская область | [5 empty] | Интервал проходки, м | Диаметр и тип долота | Осевое давл., кН на 1 см d долота | Частота вращения долота, С-1 | Скорость промыв. жидкости, м/с
2.Глубина до забоя, м -1100
3. Статический уровень, м -2
4.Расчетный дебит воды, м3/ч - 20
5.Динамический уровень, м - 13 | [5 empty] | 0-20 | 444,5М | - | 1-2 | 0.2
6. Тип фильтра - сетчатый №64 | [5 empty] | 20-330 | 349,2МС | 1,0-1,5 | 2,5-4,0 | 0,20-0,25
7.Эксплуатационный насос типа ЭЦВ 8-25-100 | [5 empty] | 330-1100 | 244,5МС | 1,5-2,0 | 2,5-3,3 | 0,25-0,30
устанавливается на глубину 28 м | [5 empty] | 2. Промывка ствола скважины
[6 empty] | Интервал проходки, м | Тип про-мывочной жидкости | Свойства промывочной жидкости
Спецификация материалов | [5 empty] | 0-330 | Глинист. раствор | уд.вес 1.05-1.16 г/см3, вязкость 16-17с, водоотдача 15-20 см3
Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | К-во ед. | Масса |  | 330-1100 | Водогипановый раствор 2,7%
|  |  |  | Един. кг | Общ. т | 3.Отбор проб проходимых пород - из шлама
1.Трубы обсадные | [5 empty] | 4.Геофизические работы в скважине
d 377мм толщиной | [5 empty] | Вид работ |  | КС | ПС | ГК
стенки 9мм | 632-80 | м | 20.3 | 84.7 | 1.66 | Число замеров |  | 4 | 2 | 2
2.То же d 273мм | [5 empty] | Интервал записи |  | 330-1100 | 330-1100 | 0-1100
толщиной стенки 8,9мм | 632-80 | м | 330.5 | 57.9 | 19.14 | 5. Цементирование затрубного пространства
3.То же d 168мм | [5 empty] | Интервал цементи-рования, м | К-во цем. раствора, м3 | К-во сухого цемента, т | К-во воды, м3 | К-во про-давочной жидк., м3
толщиной стенки 7,3мм | -II- | м | 635 | 29 | 18.4
4.Башмак стальной
d 377мм |  | шт. | 1 | 85 | 0.085 | 0-20 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2
5.То же d 273мм |  | шт. | 1 | 50 | 0.05 | 0-330 | 16.1 | 26.4 | 13.2 | 17.4
6.Фильтр d 168мм |  | м | 25 | 24 | 0.6 | 6. Освоение водоносного горизонта: производится промывка водой и откачка эрлифтом при двух понижениях уровня, начиная с меньшего. Продолжительность освоения не менее 25 суток.
7.Трубы для эрлифта
водоподъемные d 114мм | 633-80 | м | 53 | 19 | 1
воздухопроводные d 33мм | -II- | м | 43 | 2.64 | 0.11
8.Трубы насосные | [5 empty] | 7. Зона санитарной охраны I пояса радиусом 30 м, зона ограничений II и III пояса 39 и 262 м.
водоподъемные d 114мм | -II- | м | 28 | 19 | 0.38
9.Трубы пьезомет- | [5 empty] | 8.Проектная конструкция скважины корректируется по данным бурения и геофизических работ.
рические d 33мм |  | м | 28 | 2.64 | 0.07
10.Глина бентонит. |  | т | 16.2 |  | 16.2
11.Цемент тампонажный | 1581-96 | т | 28.7 |  | 28.7
12.Водомер СТВ-65 |  | шт. | 1
13. Гипан |  | т | 2.73 |  | 2.73

## ГТР в проект
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
Масштаб | Номер слоя | Геологический индекс | Наименование пород | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Группа пород по буримости | Геологический разрез | Конструкция скважины
[8 empty] | Технический разрез | Диаметр долота, мм Интервал бурения, м | Диаметр труб, мм Интервал установки, м | Интервал цементирования, м
40 |  | QII-IIIkrs +N2pv | Глина желто-бурая с прослоями песка | [5 empty] | 444,5 0-20 | 377х9 +0,5-20 | 0-20
I-10
80 | 1 |  |  | 60 | 60 | III-60
|  | P3 |  | 325 | 265
120
Переслаивание глин, песокв и алевритов
160
200
240
280
320 | [5 empty] | II-65 |  |  | 349,2 20-330 | 273х8,9 +0,5-330
| 2 |  |  |  |  | III-200
0-330
360 |  |  | Глина зеленовато-серая плотная, вязкая с прослоями песка и песчаника
P 2- 3
400
440
I-25
480 | 3 |  |  | 420 | 95 | III-70
Глины пестоцветные плотные
520
560
600
640
680
| 4 |  |  | 680 | 260 | III
720 |  | K2ip | Песок тонкозернистый водоносный
760
5
|  |  |  | 758 | 78 | II
800 |  | K2kz
Глина серая плотная
| 6 |  |  | 788 | 30 | III
840
880
|  | K2pk | Переслаивание водоносного песка и глин
920
940
960
1000
1040
II-150
1100 |  |  |  | 1100 | 312 |  |  |  | 244,5 330-1100 | 168х7,3 320-1100
| 7 |  |  |  |  | III-162